КОНТРОЛЛЕР СБОРА ИНФОРМАЦИИ КСИ-1

1.Назначение.

Контроллер сбора информации КСИ-1 (далее по тексту контроллер) предназначен для  включения (отключения) наружного освещения по команде оператора из центра и контроля состояния узлов наружного освещения.

2. Технические характеристики контроллера:

2.1.Характеристики управляющих цепей:

- количество включаемых контакторов – 2

- количество включаемых реле – 3

(контроллер управляет либо контакторами либо реле)

- ток обмотки контактора не более (А) – 0,5 А

- напряжение обмотки контактора (В) – 220 +20, 220-44

- ток обмотки реле не более (А) – 0,3А

- напряжение обмотки реле (В) – 12 ±1,2 В

- включение контакторов (реле) по команде из центра либо из графика включения освещения, запрограммированного во флэш-память (при неисправности каналов связи).

2.2. Каналы связи.

- интерфейс RS-485 (для подключения к радиомодему)

- интерфейс ТТЛ (для подключения к пульту для контроля технологических параметров)

- внутренний интерфейс для связи с модемом силовой сети (передача информации по силовой сети).

2.3.Каналы контроля параметров

- каналов контроля наличия сетевого напряжения 220 В на узлах оборудования – 6

- каналов замера сетевого напряжения 220 В  на узлах оборудования – 3

- каналов замера тока 0…100А (с выхода токовых трансформаторов 100А – 0,1А ) – 3

- каналов замера потребляемой эл/энергии с телеметрического эл/счетчика с выхода типа «сухой контакт» - 1

3. Техническая характеристика модема силовой сети

- каналов связи с объектами – 2

- пиковая мощность не более (Вт) – 20Вт

- интерфейс связи с контроллером – внутренний нестандартный

- средняя тактовая частота передачи (кГц) – 8 кГц